Приложение N

Монтаж и настройка устройства контроля массы версия 5.1

Устройство контроля массы ГОТВ предназначено для постоянного контроля массу ГОТВ в каждом баллоне и  выдачи сигнала при  уменьшении ГОТВ более чем на 5%  от начальной массы.  Устройство контроля массы ГОТВ состоит из центральной панели (ЦП) 30332230 и контрольных  модулей (КМ) (по одному на 1 баллон). Каждая  ЦП может контролировать по 2-м линиям  до  31 КМ.  Устройства контроля массы ГОТВ  соответствуют стандартам EN 50081-1, EN-50130-4, EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3 для электромагнитной совместимости и  60950 для электрической безопасности.

Рис.    Батарея баллонов с устройством контроля массы ГОТВ

Представленное оборудование позволяет проверить на ЦП фактическую массу ГОТВ и состояние каждого КМ и ЦП.

# 2.Центральная панель (ЦП) 30332230 устройства контроля массы ГОТВ

ЦП имеет размеры 160x151x71 мм. На один ЦП устройства контроля массы ГОТВ  подключается две  параллельные линии с 16 КМ, подключенных последовательно, в каждой линии. Максимальное расстояние между ЦП устройства контроля массы ГОТВ и первым подключенным КМ  не более 7м.

·

Рис.    ЦП устройства контроля массы ГОТВ.

Индикатор зеленый светодиодный ЦП (1) <Service> (Сервис) на ЦП имеет 2 режима свечения:

- Светится постоянно – это означает, что ЦП и КМ исправны и идет постоянный контроль ГОТВ.

- Светится прерывисто - это означает, что идет процесс назначения адреса для КМ.

Красный светодиодный индикатор ЦП (2) :  <Alarm> (Тревога) на ЦП имеет 2 режима свечения:

- Светится постоянно  –  это означает, что ЦП или один из КМ неисправен.

- Светится прерывисто - это означает, что фактическая масса ГОТВ в хотя бы одном баллоне менее установленного порога срабатывания системы.

Кнопка отключения звукового сигнала тревоги и инициализации системы ЦП (3) <Start\Alarm Stop> имеет 2 режима:

- При звучании звукового сигнала тревоги легкое нажатие кнопки (3) позволяет отключить звуковой сигнал тревоги.

- В режиме <Selection> нажатие кнопки (3) позволяет сделать выбор нужной строки при программировании системы.

Кнопка <Menu> ЦН (4) «Меню» позволяет осуществить выбор нужного КМ.

Кнопка <Selection> ЦП (5) «Выбор» позволяет сделать выбор отображаемой информации.

Реле ЦП (6) «Потеря массы»  замыкает (размыкает) свои контакты при выпуске  ГОТВ хотя бы из одного баллона.

Реле ЦП (7) «Сбой питания» замыкает (размыкает) свои контакты при снижении питающего напряжения до значения,  меньше 15 Вольт.

Реле ЦП (8) «Неисправность»  замыкает (размыкает) свои контакты при неисправности ЦП или КМ.

Все реле имеют нормально разомкнутые и нормально замкнутые сухие контакты 24 Вольта, 2 Ампера.

N - нормально-замкнутый контакт,  C – общий,  NA – нормально разомкнутый контакт.

Дисплей ЦП (9)

Контакты для подключения сетевого источника питания ЦП (10) - 220 V, 50 Гц,   0,25A,

Контакты для подключения резервного питания ЦП (11) - 24 Вольта, постоянное.

Разъем для коммуникационного порта ЦП (12) служит для связи ЦП с КМ.

Плавкий предохранитель ЦП (13) - F1 в печатной схеме,  в стеклянном корпусе 20x5, 230 V 0.25.

- Контрольный модуль (КМ)

КМ имеет размеры 127x150x25 мм.

Рис.   Контрольный модуль (КМ)

Индикатор зеленый светодиодный КМ (1) <Correct weight> (Правильный вес) имеет 2 режима свечения:

- Светится постоянно – это означает, что КМ исправен и идет постоянный контроль ГОТВ.

- Светится прерывисто - это означает, что для данного КМ не назначен адрес или идет процесс назначения адреса.

Красный светодиодный индикатор КМ (2) <Failure weight> (Недостаточный вес) имеет 2 режима свечения:

- Светится постоянно  –  это означает, что КМ неисправен.

- Светится прерывисто - это означает, что фактическая масса ГОТВ в баллоне менее установленного порога срабатывания системы.

Кнопка КМ (3) <STOP> в зависимости от длительности нажатия на кнопку позволяет выбрать 3 операции:

- При нажатии на кнопку КМ (3) <STOP> менее  5 секунд   отключается звуковой сигнал.

- При нажатии на кнопку КМ (3) <STOP> от 5 секунд до 10 секунд   позволяет инициировать адрес КМ.

- При нажатии на кнопку КМ (3) <STOP> более 10 секунд   происходит перепрограммирование КМ

4. Установка оборудования:

4.1. Проверяется правильность сборки и надежность крепления стойки.

4.2. Отвернуть нижние гайки на вилке (2). Вставить вилку в отверстия фланца (3), закрепить гайками (1).

Высота подвеса баллона в небольших пределах регулируется  гайками (1) на вилке (2).

4.3. Соединить шток (4) со сцепным устройством (5).

4.4. Соединить сцепное устройство (5) с вилкой (2) при помощи винта (6) и гайки (7).

4.5. Гайку М12 (8) на штоке (4)  опустить вниз.

4.6. Установить контрольный модуль на швеллер (15).

а шток (4) вставить в отверстие на швеллере (15).

4.7. Закрепить левое плечо контрольного модуля  на швеллере (15). Правое плечо – свободное.

4.8. Подвесить баллон на свободное правое плечо КМ.

Рис.   Установка КМ.

Рис . Установка ЦП устройства контроля массы ГОТВ.

В случае необходимости выполните связь батареи в соответствии с рис. №1:

Рис..№1.

Выполнить подключение к электросети коммуникации в соответствии с рис. №2:

Рис.№2.

Выполните связь контрольных модулей в соответствии с рис №3:

Красный,                Белый         Коричневый, желтый,     Голубой, зеленый

Рис..№3

Порядок программирования ЦП и КМ

- Проверьте, чтобы все КМ были соединены между собой штатным поставляемым кабелем. ЦП соединяется с ближайшим КМ.

- Подключите ЦП к источнику питания. Проверите на дисплее ЦП выполнение внутреннего теста.

- Проверьте, что на дисплее ЦП индицируется надпись << SISTEMA OK>>.

Наличие надписи на индикаторе <<SISTEMA OK>> - это начальный пункт для всех действий с ЦП и КМ.

- От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>>  кнопка <Menu> позволяет выбирать индикацию номера КМ. При повторном нажатии на кнопку  <Menu> на индикаторе ЦП индицируется надпись << SISTEMA O.K>>.

- От надписи на индикаторе << SISTEMA O.K>> кнопка <Selection> позволяет программировать систему, вводить данные.

Передвижение по опциям возможно при нажатии кнопки  <Selection> до тех пор, пока на индикаторе ЦП не будет индицирована надпись <<SISTEMA O.K>>. Выбрав любую опцию, нажимают кнопку <Start\Alarm Stop> .

5. Выбор языка программирования

  - Проверьте, что на дисплее ЦП индицируется надпись << SISTEMA OK>>.

  - Нажимаем кнопку <Selection> ЦП (5) «Выбор»  до появления надписи на дисплее <SETTINGS>.

5.3     Нажатием    кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор»  добиваемся появления надписи на дисплее < LANGUAGE>

и нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop> .

  - Нажатием кнопки кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор»  выбираем язык программирования (рекомендуемый – английский) из 2-х, которые отображается на индикаторе (английский или испанский)

и нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

6. Присвоение номеров  контрольным модулям

  - Проверьте, что на дисплее ЦП индицируется надпись << SISTEMA OK>>.

6.2    Нажимаем кнопку <Selection> ЦП (5) «Выбор»  до появления надписи на индикаторе <SET ADRESS>.

6.3    Нажимаем и удерживаем кнопку кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop> до появления короткого звукового сигнала и надписи на дисплее ЦП:

<SYSTEM UNIT>

Wait-Found: 0

При этом светится прерывисто  индикатор зеленый светодиодный ЦП (1) <Service> (Сервис)

и светятся прерывисто индикаторы зеленые светодиодные КМ (1) <Correct weight> (Правильный вес).

Это означает, что идет процесс назначения номеров КМ.

Красный светодиодный индикатор ЦП (2) и красные светодиодный индикаторы КМ (2) горят постоянно.

Если на  одном из КМ индикатор зеленый светодиодный КМ (1) <Correct weight> (Правильный вес) не светится прерывисто, то чтобы перейти к выполнению следующего пункта инструкции необходимо начать все с начального пункта от надписи на дисплее ЦП << SISTEMA O.K>>.

6.4. Нажимаем и удерживаем кнопку Кнопка КМ (3) <STOP> на каждом КМ до появления короткого звукового сигнала (от 5 секунд до 10 секунд). Убедиться, что индикатор зеленый светодиодный КМ (1) <Correct weight> (Правильный вес) начал светится постоянно.           Это действие должно быть выполнено для каждого КМ.

<SYSTEM UNIT>

Wait-Found: 1

На КМ индикатор зеленый светодиодный КМ (1) <Correct weight> (Правильный вес) и  красный светодиодный индикатор КМ (2) всех КМ светятся постоянно.

6.5. Нажимаем на кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>, чтобы зафиксировать на ЦП назначение номеров КМ.

7. Назначение номинальной массы ГОТВ для каждого баллона

  - Проверьте, что на дисплее ЦП индицируется надпись << SISTEMA OK>>.

  - Нажимаем кнопку <Selection> ЦП (5) «Выбор»  до появления надписи на дисплее ЦП <SETTINGS>.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

7.3    Нажатием   кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор»  добиваемся появления надписи на дисплее ЦП <WEIGHT>.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

  - Назначаемая номинальная масса ГОТВ будет показан на индикаторе.

Мигание курсора будет установлено на разряде сотен единиц:   _ _ 0 кг

Нажатием кнопка <Menu> ЦН (4) «Меню»  мы будем увеличивать значение в разряде сотен единиц.

Нажатием кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор» мы будем уменьшать значение в разряде сотен единиц.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>, чтобы подтвердить выбранное значение в разряде сотен единиц.

7.4. Мигание курсора будет установлено на разряде десятков единиц: _ 0 кг

Нажатием кнопка <Menu> ЦН (4) «Меню»  мы будем увеличивать значение в разряде десятков единиц.

Нажатием кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор» мы будем уменьшать значение в разряде десятков единиц.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>, чтобы подтвердить выбранное значение в разряде десятков единиц.

7.5.   Мигание курсора будет установлено на разряде  единиц:   0 кг

Нажатием кнопка <Menu> ЦН (4) «Меню»  мы будем увеличивать значение в разряде единиц.

Нажатием кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор» мы будем уменьшать значение в разряде единиц.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>, чтобы подтвердить выбранное значение в разряде единиц.

7.6.   Если номинальная масса ГОТВ в баллонах, который индицируется одним ЦП, различная, то назначаемая номинальная масса ГОТВ может быть запрограммирована столько раз, сколько это необходимо, меняя при этом назначаемую номинальную массу ГОТВ на ЦП перед программированием КМ. При одинаковой номинальной массе ГОТВ программируется ЦП и КМ.

8. Назначение порога срабатывания устройства контроля массы ГОТВ 5%.

Порог срабатывания устройства контроля массы ГОТВ назначается 5% при массе баллона с ГОТВ более 30 кг.

При массе баллона с ГОТВ менее 30 кг возможно назначение порога срабатывания 10%.

  - Проверьте, что на дисплее ЦП индицируется надпись << SISTEMA OK>>.

  - Нажимаем кнопку <Selection> ЦП (5) «Выбор»  до появления надписи на дисплее ЦП < ALARM THRESHOLD>.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

8.3   Нажатием   кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор»  добиваемся появления надписи на дисплее ЦП < 5% >.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

Если порог срабатывания системы, который индицируется одним ЦП, различный, то порог срабатывания системы может быть запрограммирован столько раз, сколько это необходимо, меняя при этом  порог срабатывания системы на ЦП перед программированием КМ. При одинаковом пороге срабатывания системы  программируется ЦП и КМ одновременно.

(См. 7.Выбор номинальной массы ГОТВ)

9. Программирование КМ

Следующие шаги должны быть выполнены со всеми баллонами последовательно.

Проверьте, чтобы все выпускные шланги на баллонах накручены.

Необходимо выдержать систему в течение 24 часов. После того, как гибкие шланги приспособятся к их установленному положению, и не будут причинять напряжение на КМ, можно приступать к программированию КМ.

КМ могут быть запрограммированы в любое время. Когда КМ запрограммирован, то ЦП показывает, что КМ с номинальной массой ГОТВ зафиксирован, и максимальный порог срабатывания системы это позволяет.

10. Программирование всех контрольных модулей

  - Проверьте, что на дисплее ЦП индицируется надпись << SISTEMA OK>>.

  - Нажимаем кнопку <Selection> ЦП (5) «Выбор»  до появления надписи на дисплее ЦП <PROGRAM UNITS>.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

10.3  Нажатием   кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор»  добиваемся появления надписи на дисплее ЦП <ALL UNITS >.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

10.4  В этом пункте на ЦП будет программироваться номинальная масса ГОТВ и порог срабатывания системы для всех КМ, подключенных к этой ЦП. Проверьте, чтобы на всех контрольных модулях индикатор зеленый светодиодный КМ (1)  светился постоянно, а красный светодиодный индикатор КМ (2)  не светился.

11. Программирование отдельных контрольных  модулей

При различной массе ГОТВ производится отдельное программирование каждого КМ .

  - Проверьте, что на дисплее ЦП индицируется надпись << SISTEMA OK>>.

  - Нажимаем кнопку <Selection> ЦП (5) «Выбор»  до появления надписи на дисплее ЦП <PROGRAM UNITS>.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

11.3  Нажатием   кнопки <Selection> ЦП (5) «Выбор»  добиваемся появления надписи на дисплее ЦП <SINGLE UNIT>.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

На дисплее будет отображена надпись <UNIT> .

Используя кнопку <Menu> ЦН (4) «Меню» и  кнопку <Selection> ЦП (5) «Выбор», выбираем отдельный КМ, который необходимо запрограммировать. Вводим необходимое значение массы ГОТВ.

Нажимаем  кнопку ЦП (3) <Start\Alarm Stop>.

Фактическая масса  ГОТВ будет, отображаются на дисплеее.

Мигание курсора будет установлено на разряде сотен единиц.

Далее необходимо проделать те действия, которые определены в п.7, чтобы ввести фактическую массу ГОТВ в каждом баллоне.

В этом пункте ЦП инициирует выбранный КМ, запрограммирует ввод  номинальной массы ГОТВ и уровень порога срабатывания системы.

Проверьте, чтобы на выбранном КМ индикатор зеленый светодиодный КМ (1)  светился постоянно, а индикатор зеленый светодиодный КМ (1)   не светился.

12. Просмотр данных на ЦП

  - Проверьте, что на дисплее ЦП индицируется надпись << SISTEMA OK>>.

  - Нажимаем кнопку <Menu> ЦН (4) «Меню»   и выбираем номер КМ.

12.3  Нажимаем  кнопку <Selection> ЦП (5) «Выбор» и просматриваем следующие данные выбранных КМ:

Address:              Номер КМ от 1 до 31

- Nominal Weight: Программируемая масса ГОТВ в баллоне.

- Actual Weight:    Фактическая масса ГОТВ в баллоне.

- Alarm limit:         Минимальное значение изменения массы ГОТВ в баллоне (5 %).

- State:                   Состояние: “0x00”

ЗАМЕЧАНИЕ: Если (Nominal Weight) программированная масса ГОТВ будет запрограммирована больше, чем (Real Weight) общая масса, измеренная системой, то это будет отображено значением ошибки (State) Состояние "0x4".

13. Действия при различных ситуациях:

13.1 Индикатор зеленый светодиодный КМ (1) <Correct weight> (Правильный вес) не светится,

светодиод красного света <Failure weight> горит постоянно.

1. Проверить все электрические соединения.

2. Подсоединить непосредственно к ЦП выявленный КМ.

- Если на этом КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не будет гореть, то это говорит о том, что КМ неисправен.

- Если на этом КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не будет гореть, то необходимо измерить напряжение на выходе из ЦП между корпусом и + линии. Оно должно иметь значение от 10V до 12V.Если это напряжение меньше, чем 10V, то ЦП считается вышедшим из строя.

13.2.  На некоторых КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не горит постоянно

- Проверьте, чтобы кабель подсоединения выбранного КМ не был поврежден.

- Если кабель поврежден, то замените его исправным.

- Если  на  КМ светодиод зеленого света <Correct weight> не загорится  постоянно, то это говорит о том, что КВМ неисправен.

13.3. Если программируемая масса  <Nominal Weight> ГОТВ  в баллоне не реальна.

- Запрограммируйте отдельно выбранный КМ.

13.4. Светодиод красного света на ЦП горит постоянно.

Это указывает на то, что  некоторые КМ нуждаются в настройке.

Выбираем кнопкой  <Menu>  на ЦП  отмеченные баллоны и дополнительно смотрим на индикаторе ЦП их статус:

1x. __ Нет связи КМ с ЦП. Проверяем все электрические соединения.

0x01 Неполная заправка баллона ГОТВ.

0x02 Перегрузка. Проверяем общую массу баллона с ГОТВ.

0x03 Неисправен КМ. Произвести его замену.

0x04 Общая масса баллона, меньше, чем программируемая масса ГОТВ. Проверьте, чтобы общая масса баллона была больше, чем программированная масса ГОТВ. Произвести программирование КМ.

0x05  КМ не запрограммирован.

13.5. Красный светодиодный индикатор КМ (2) <Failure weight> (Недостаточный вес) светится постоянно.

- Если КМ не запрограммирован - то это правильное показание. Светодиод красного света на КМ погаснет при программировании.

Если КМ был запрограммирован  и это точно контрольные данные КМ, то это указывает на то, что КМ вышел из строя.

ВНИМАНИЕ: Чтобы гарантировать, что КМ не работает, подключите его напрямую к ЦП.

13.6. Замена  плавкого предохранителя ЦП.

1. До вскрытия панели отключите ее от блока питания!

2. Отвинтить крепежные винты нижней крышки.

3. Изъять плавкий предохранитель из держателя (F1 в печатной плате)

4. Заменить плавкий предохранитель.

5. Соединить оборудование с блоком питания.